岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：岳阳中展科技有限公司

编制单位：湖南博咨环境技术咨询服务有限公司

建设单位法人代表:	 余志良

项  目  负  责 人: 熊良

建设单位：岳阳中展科技有限公司

电话： 13762061261

传真：/

邮编：414001

地址：湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角

目录

1、项目概况	1

2、验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	2

3、项目建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要生产设备	6

3.4主要产品	8

3.5主要原辅材料	9

3.6生产工艺	10

3.6.1DMP-30生产工艺及产污环节	10

3.6.2PPA生产工艺及产污环节	14

3.6.3改性胺固化剂生产工艺及产污环节	18

3.6.4聚酰胺固化剂生产工艺及产污环节	20

3.6.5实验室产污环节	22

3.7项目变动情况	22

4、环境保护设施	25

4.1  废气	25

4.2  废水	25

4.3  固体废物	26

4.4  噪声	27

4.5  环保设施投资及环评批复落实情况	27

4.5.1环保设施投资	28

4.5.2环评批复落实情况	29

5、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定	32

5.1  环评主要结论及建议	32

5.1.1  环评主要结论	32

5.1.2  环评要求与建议	32

5.2  审批部门审批决定	32

6、验收执行标准	33

6.1污染物排放标准	33

6.2总量控制指标	36

7、验收监测内容	37

7.1  废气监测内容	37

7.2  废水排放监测内容	37

7.3  厂界噪声监测内容	38

8、质量保证和质控措施	39

8.1监测分析方法和检测仪器	39

8.2人员能力	40

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

9、验收监测	42

9.1  生产工况	42

9.2  监测期间气象参数	42

9.3  废气监测结果及评价	42

9.4  厂界噪声监测结果及评价	47

9.5  废水监测结果及评价	47

9.6  固废处置情况调查	48

9.7污染物排放总量核算	49

10、环保管理机构及环保管理制度建立情况	51

10.1  环保管理机构及环保管理制度建立情况	51

11、验收监测结论及改进措施	52

11.1  验收监测结论	52

11.1.1  废气排放验收监测结论	52

11.1.2  废水排放验收监测结论	53

11.1.3  噪声验收监测结论	53

11.1.4  固体废物处置情况调查结论	53

11.1.5  环境管理检查结论	53

11.2  总体结论	54

11.3  改进措施	54

附件1：环评批复	55

附件2：营业执照	60

附件3：排污许可证	61

附件4：监测报告及监测单位资质	62

附件5：危废处理协议（废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶）	76

附件6：危废处理协议（废过滤渣及滤网）	83

附件7：危废处理协议（生化污泥）	90

附件8：危废贮存台账	93

附件9：应急预案备案表	100

附件10：自查报告	102

附件11：建设项目竣工时间公示及调试起止日期公示	107

附件12：其他需要说明的事项	109

附件13：企业环保管理制度	111

附图1  项目地理位置图	113

附图3  项目验收监测点位图	115

附图4  项目现场照片图	116

专家意见及整改落实情况一览表

| 序号 | 专家意见 | 落实整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护设施中废气处理设施中没有UV光解装置，建议将UV光解变更为活性炭吸附，以达到污染物去除目的。污水处理站建议增加生物除臭装置。 | 2022年11月，工艺废气处理流程由“强制冷凝+水吸收+水吸收+酸吸收+除雾板排气筒”变为“强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+活性炭吸附+排气筒”，增加了活性炭吸附装置。挥发性有机物处理效率可达到93%左右，能够实现稳定达标排放。在废水处理站废气处理设施中增加生物除臭装置，工艺流程为水吸收+酸吸收+生物除臭，氨气、硫化氢等恶臭气体能够实现达标排放。 | 见第6页表3.2-2环评内容与实际内容建设一览表 |
| 2 | 补充环境保护处理设施的处理效率。 | 根据验收监测结果，已在验收监测报告中第九章第二节设施处理效率中分别对废水、废气环境保护处理设施处理效率进行说明。 | 见第42页9.2条款环保设施调试运行效果。 |
| 3 | 补充项目对周边环境的影响。 | 已在验收监测报告中第十章补充了项目对周边环境影响说明。 | 见第51页10.2工程对周边环境影响。 |
| 4 | 补充食堂油烟和实验室废气监测情况。 | 已于2022年11月9日至10日对食堂油烟和实验室废气进行补充监测，根据监测结果，在监测报告中对食堂油烟和实验室废气排放情况进行了评价。 | 见第45页食堂油烟监测结果表和实验室废气监测结果表。 |
| 5 | 修正污染物排放总量 | 根据重新监测的结果，修正了挥发性有机物排放总量。 | 见第49页-50页污染物核算总量表 |

# 1、项目概况

岳阳中展科技有限公司已投资10125.62万元于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角（中心经纬度：东经113.249101052，北纬29.5060111442）建设“岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目”（以下简称：本项目）。项目共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条，共生产特种胺12.6kt/a。项目占地面积32932m2，劳动定员60人，工作制度采用四班三运转，每班工作8小时，年工作333天，年生产时间7992小时。

2019年6月岳阳中展科技有限公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制完成了《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》，于2019年7月30日由岳阳市生态环境局出具审批意见（文号：岳环评〔2019〕104号）。2021年10月25日进行了排污许可登记，登记编号为914306037506052529001V（见附件3）。2021年12月28日进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为430603--2021--058-H（见附件9）。2022年3月16日至5月4日岳阳中展科技有限公司对环境保护设备进行了调试，且于2022年5月5日对项目竣工时间和调试起止日期进行了公示（见附件11）。因此，项目主体工程及配套的环保设施均已建成投运，且运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国务院令第682号（2017年10月1日）要求及竣工验收监测的有关要求，岳阳中展科技有限公司（以下简称：我单位）对本项目进行自主竣工环境保护验收。并委托湖南桓泓检测技术有限公司于2022年5月28日~5月29日进行了竣工环境保护验收监测工作，2022年9月，岳阳中展科技有限公司组织专家对本项目竣工环境保护验收进行评审，专家提出了整改意见，2022年11月9日至10日，湖南桓泓检测技术有限公司在厂家整改措施落实的基础上对废水、废气等进行补充验收监测。

通过本次验收监测和调查，全面了解该项目配套的环保设施建设、运行，污染物的排放和环境管理情况，为环境管理部门提供项目验收的技术依据。

# 2、验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日修订通过，2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《国家危险废物名录》（2021年版）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017年11月；

（2）生态保护部发〔2018〕第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》2018年5月；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号，2015年12月30日）；

（4）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（5）《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》，2019年6月；

（2）岳环评〔2019〕104号《关于岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书的批复》，2019年7月。

# 3、项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

岳阳市位于湖南省的东北部，东径112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻“两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接“两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江“黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施”弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省“一点一线”发展战略上的优势地区。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′~113°23，北纬29°23′~29°38′之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园（原湖南岳阳云溪工业园），湖南岳阳绿色化工产业园位于岳阳市云溪区西郊，本项目选址位于湖南岳阳绿色化工产业园西北角，选址中心点坐标为东经113.249101052，北纬29.5060111442。具体地理位置详见附图一，总平面布置见附图二。

## 3.2建设内容

本项目共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条，共生产特种胺12.6kt/a。项目占地面积32932m2。

企业基本情况见表3.2-1，主要建筑内容见表3.2-2。

表3.2-1  工程建设基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目 |
| 2 | 建设单位 | 岳阳中展科技有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角（企业厂区中心坐标为东经东经：113.249101052；北纬：29.5060111442） |
| 4 | 建设性质 | 迁扩建 |
| 5 | 建设规模 | 生产特种胺12.6kt/年 |
| 6 | 建设内容 | 甲类车间一：占地面积934m2，建筑面积2835m2，框架结构，3F（本次评价生产使用） |
|  |  | 甲类车间二：占地面积1200m2，建筑面积3600m2，框架结构，3F（远期发展预留，本次为闲置） |
| 7 | 环评情况 | 2019年湖南博咨环境技术咨询服务有限公司完成了《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》，2019年7月30日获得该项目批复，批文号：岳环评〔2019〕104号。 |
| 8 | 动工时间 | 2020年3月 |
| 9 | 环保工程情况 | 废气：工艺废气（反应釜、回收釜、高位槽、包装、储罐区废气）：“强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+活性炭吸附+排气筒”1套，排放高度30m。污水处理站废气：污水处理站废气：“水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋+排气筒”1套，排气筒高度15m。化验室废气处理系统增加了一套酸吸收装置。 废水：生产废水：经厂区自建污水处理站（收集池+调节池+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂；生活污水：通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站（收集池+调节池+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂处理。 噪声：噪声源设备置于室内，采用隔声、基础减振等降噪措施。 固废：工作人员生活垃圾由环卫部门统一清运；设置危废暂存间（一间，建筑面积209m2）。 |
| 10 | 工程投资情况 | 本次验收实际投资总额10125.62万，环保投资约786.8万，占7.77%。 |
| 11 | 工作时间 | 工作制度采用四班三运转，每班工作8小时，年工作333天，年生产时间7992小时 |
| 12 | 工程占地面积 | 占地面积32932m2 |
| 13 | 劳动定员 | 60人 |
| 14 | 验收范围 | 本次自主验收范围为岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目废气、废水、噪声、固废废物污染防治设施等竣工环保设施及其他设施。 |

表3.2-2环评建设内容与实际建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 |  | 环评审批建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 甲类车间一 |  | 占地面积900m2，建筑面积2700m2，框架结构，3F（本次评价生产使用） | 占地面积934m2，建筑面积2835m2，框架结构，3F（本次评价生产使用） | 实际建设面积略大 |
|  | 甲类车间二 |  | 占地面积1200m2，建筑面积3600m2，框架结构，3F（远期发展预留，本次为闲置） | 占地面积1200m2，建筑面积3600m2，框架结构，3F（属于二期建设内容，目前为厂内闲置空地） | 目前未建设 |
| 公用工程 | 供电 |  | 由国家电网提供 | 自园区内变电站引入一路10kV供电线路。自备1台柴油发电机 | 一致 |
|  | 供水 |  | 新鲜水由园区市政引入一根DN80进水管线（供水能力约80m3/h），系统压力0.30Mpa。 | 新鲜水由园区市政引入一根DN80进水管线（供水能力约80m3/h），系统压力0.30Mpa。 | 一致 |
|  | 排水 |  | 采用雨污分流制，污水经预处理后排入园区污水管网，雨水排入园区雨水管网。 | 采用雨污分流制，污水经预处理后排入园区污水管网，雨水排入园区雨水管网。 | 一致 |
|  | 供热 |  | 本项目配套的一套50万大卡燃气型导热油锅炉提供260℃导热油供应聚酰胺反应釜加热使用 | 本项目配套的一套50万大卡导热油锅炉提供260℃导热油供应聚酰胺反应釜加热使用，导热油锅炉采用电能 | 导热油炉由燃气型变更用电型 |
|  | 消防 |  | 占地面积230.0m2，消防水罐2个，直径8m | 占地面积230.0m2，消防水罐2个，直径8m | 一致 |
| 辅助工程 | 门卫 |  | 占地面积60m2，建筑面积60m2，框架结构，1F | 占地面积63m2，建筑面积63m2，框架结构，1F | 一致 |
|  | 办公 |  | 占地面积420m2，建筑面积1680m2，框架结构，4F（含化验与办公、食堂） | 占地面积431m2，建筑面积1799.6m2，框架结构，4F（办公、食堂） | 一致 |
|  | 辅助用房 |  | 占地面积144m2，建筑面积432m2，框架结构，3F | 占地面积149m2，建筑面积450m2，框架结构，一楼消防泵房，二楼化验室，三楼研发室。3F | 一致 |
|  | 总变电、热媒站 |  | 占地面积144m2，建筑面积144m2，框架结构，1F | 占地面积144m2，建筑面积144m2，框架结构，1F | 一致 |
|  | 控制室 |  | 占地面积216m2，建筑面积216m2，框架结构，1F | 占地面积243m2，建筑面积243m2，框架结构，1F | 一致 |
|  | 动力车间 |  | 占地面积364m2，建筑面积540m2，框架结构，2F | 占地面积259.8m2，建筑面积519m2，框架结构，2F | 一致 |
| 储运工程 | 甲类仓库 |  | 设置在第一层车间，1间，建筑面积为1000m2，原材料分区暂存，暂存方式为双层重型货架。 | 建筑面积为697m2，分为3间，原材料分区暂存。 | 面积有变化 |
|  | 乙类仓库 |  | 设置在第一层车间，2间，建筑面积分别为36m2、85.5m2，电子料仓库为静电地面。 | 乙类仓库1320.6m2，分为3间，有成品区和原料区。 | 面积有变化 |
|  | 丙类仓库 |  | 占地面积396m2，建筑面积396m2，排架结构，1F | 占地面积415.7m2，建筑面积415.7m2，原料和包装桶，1F | 一致 |
|  | 丁类仓库 |  | 占地面积504m2，建筑面积504m2，框架结构，1F | 占地面积485.8m2，建筑面积485.8m2，主要是包装桶，1F | 一致 |
|  | 罐组一 |  | 占地面积100m2（围堰面积） | 占地面积100m2（围堰面积） | 一致 |
|  | 罐组二 |  | 占地面积607.5m2（围堰面积，属于二期建设内容，目前为厂内闲置空地） | 占地面积607.5m2（围堰面积，属于二期建设内容，目前为厂内闲置空地） | 一致 |
| 环保工程 | 污水处理 |  | 初期雨水池占地100m2，容积：400m3 污水站占地面积1283.5m2，处理能力100t/d，处理工艺为：收集池+调节池+水解酸化+AO+沉淀 | 初期雨水池占地100m2，容积：400m3 污水站占地面积1283.5m2，处理能力100t/d，处理工艺为：收集池+调节池+水解酸化+AO+沉淀 | 一致 |
|  | 废气 | 生产工艺废气 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+水吸收+除雾板+UV光解+30m排气筒 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+活性炭+30m排气筒 | 增加了一级酸吸收，UV光解变更为活性炭吸附 |
|  |  | 污水处理站废气 | 生物除臭喷淋+15m高排气筒 | 水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋+15m高排气筒 | 增加了水吸收，酸吸收两道工序。 |
|  | 固废 |  | 危废暂存间10m2，位于甲类仓库东南角；污泥暂存位于污水站，与污水站暂合并建设 | 危废暂存间209m2，位于甲类仓库东南角；污泥暂存位于污水站，与污水站暂合并建设 | 危废暂存间面积增大 |
|  | 噪声 |  | 隔声减震 | 隔声减震 | 一致 |
|  | 风险防范 |  | 事故水池，占地面积300m2；容积800m3； 罐组1围堰有效容积约587m3；罐组2围堰有效容积约为105m3（属于二期建设内容） | 事故水池，占地面积300m2；容积800m3； 罐组1围堰有效容积约587m3；罐组2围堰有效容积约为105m3（属于二期建设内容，未建设，不在本次验收范围内） | 一致 |

从上表可以看出：本项目实际建设内容及规模与环评审批建设内容及规模一致，未有重大变动。

## 3.3主要生产设备

验收项目主要生产设备详见下表。

表3.3-1   企业主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 技 术 规 格 | 材质 | 环评设计数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、DMP-30生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜（带搅拌） | V=22m³ 转速：30转/分 | S30408 | 1台 | 1台 | 一致 |
| 2 | 回收釜 | V=11m³ | S30408 | 2台 | 0 | 回收釜变为蒸发釜 |
|  | 蒸发釜 | V=11m³ | S30408 | 0 | 2台 |  |
| 3 | 反应釜冷却器 | 列管，F=184m2 | S30408/Q235B | 2台 | 2台 | 一致 |
| 4 | 精馏塔冷却器 | 列管，F=40m2 | S30408/Q235B | 2台 | 2台 | 一致 |
| 5 | 回收釜换热器 | 列管，F=74m2 | S30408/Q235B | 2台 | 2台 | 一致 |
| 6 | 二甲胺接受槽 | V=5m³ | S30408 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 7 | 废水接收罐 | V=10m³ | Q235B | 2台 | 2台 | 一致 |
| 8 | 循环泵 | Q=20m³/h，H=30m | S30408 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 9 | 水环真空泵 | 360m3/h | PP | 2台 | 2台 | 一致 |
| 二、PPA固化剂生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜（带搅拌） | V=6.3m³ 转速：63转/分 | S30408 | 1台 | 1台 | PPA-1，一致 |
| 2 | 反应釜（带搅拌） | V=3m³ 转速：63转/分 | S30408 | 1台 | 1台 | PPA-2，一致 |
| 3 | 冷却器 | 列管，S=50m2 | S30408/Q235B | 2台 | 2台 | 一致 |
| 4 | 水环真空泵 | 360m3/h | PP | 2台 | 2台 | 一致 |
| 5 | 多聚甲醛进料机 | 含1m3料斗 | S30408 | 2套 | 2套 | 一致 |
| 6 | 高位槽 | V=3m³ | S30408 | 2个 | 2个 | 一致 |
| 7 | 废水接收罐 | V=2.95m³ | S30408 | 1个 | 1个 | PPA-2，一致 |
| 三、改性胺固化剂生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主反应釜 | V=6m³ 转速：63转/分 | S30408 | 1台 | 1台 | 两种产品共用，一致 |
| 2 | 混合釜 | V=3m³ 转速：63转/分 | S30408 | 1台 | 1台 | 一致 |
| 3 | 主反应釜冷却器 | 列管，S=2m2 | S30408/Q235B | 1台 | 1台 | 一致 |
| 4 | 高位槽 | V=1.5m³ | S30408 | 4个 | 4个 | 一致 |
| 四、聚酰胺固化剂生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜（带搅拌） | V=10m³ 转速：63转/分 | S30408（不锈钢） | 1台 | 1台 | 一致 |
| 2 | 高位槽 | V=1.5m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 3 | 冷却器 | 列管，S=80m2 | S30408/Q235B（不锈钢） | 1台 | 1台 | 一致 |
| 4 | 水环真空泵 | 360m3/h | PP | 1台 | 1台 | 一致 |
| 五、罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯酚储罐 | V=100m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 2 | 37%甲醛储罐 | V=100m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 3 | 乙二胺储罐 | V=100m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 4 | 苯甲醇储罐 | V=100m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 5 | 环氧树脂 | V=100m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 6 | 二甲胺储罐 | V=95m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 7 | 液氮 | V=30m³ | 碳钢 | 1个 | 1个 | 一致 |
| 7 | 苯酚泵 | Q=6m³/h，H=30m | S30408 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 8 | 甲醛泵 | Q=6m³/h，H=30m | S30408 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 9 | 二甲胺泵 | Q=20m³/h，H=30m | S30408 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 10 | 稀硫酸储罐 | V=10m³ | S30408（不锈钢） | 1个 | 1个 | 一致 |
| 六、制冷设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机 | 10万大卡 | / | 1台 | 1台 | 制冷剂R410a，一致 |

## 3.4主要产品

验收项目环评时产能与本次验收产品实际产能对比详见下表。

表3.4-1  环评时产能与实际产能对比一览表

| 序号 | 产品方案 |  | 单位 | 环评产能 | 实际产能 | 形态 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMP-30促进剂 |  | t/a | 5000 | 5000 | 液态 | 桶装 |
| 2 | PPA固化剂（T31） | PPA-1固化剂 | t/a | 1500 | 1500 | 液态 | 桶装 |
|  |  | PPA-2固化剂 | t/a | 1500 | 1500 | 液态 | 桶装 |
| 3 | 改性胺固化剂 | 593系列固化剂 | t/a | 800 | 800 | 液态 | 桶装 |
|  |  | 693系列固化剂 | t/a | 800 | 800 | 液态 | 桶装 |
| 4 | 聚酰胺固化剂 |  | t/a | 3000 | 3000 | 液态 | 桶装 |

从上表可以看出：本项目实际产能与环评审批产能一致，未有重大变动。

## 3.5主要原辅材料

验收项目环评时原辅材料与本次验收原辅材料对比详见下表。

表3.5-1   原辅材料及年用量

| 序号 | 原料名称 | 规格/纯度 | 环评设计年用量（t） | 实际年用量（t） | 每批次物料投加量（t） | 包装方式 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | DMP-30促进剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯酚 | ≥99.48% | 1812 | 1812 | 3.624 | 储罐 | 外购 | 一致 |
| 2 | 二甲胺 | ≥99% | 2561.25 | 2561.25 | 5.1225 | 储罐 | 外购 | 一致 |
| 3 | 甲醛(37%) | 37% | 4692 | 4692 | 9.384 | 储罐 | 外购 | 一致 |
| 二 | PPA-1固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯酚 | ≥99.48% | 638 | 638 | 2.1267 | 储罐 | 外购 | 一致 |
| 2 | 多聚甲醛 | ≥96% | 222.39 | 222.39 | 0.7413 | 袋装 | 外购 | 一致 |
| 3 | 乙二胺 | ≥98% | 396 | 396 | 1.32 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≥99% | 96 | 96 | 0.32 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 5 | 甲醇 | ≥99% | 148.35 | 148.35 | 0.4945 | 桶装 | 外购 | 一致 |
|  | PPA-2固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯酚 | ≥99.48% | 463.3 | 463.3 | 0.9266 | 储罐 | 外购 | 一致 |
| 2 | 腰果酚 | ≥90% | 234 | 234 | 10 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 3 | 乙二胺 | ≥98% | 170.6 | 170.6 | 0.3412 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 4 | 己二胺 | ≥99.7% | 82.2 | 82.2 | 0.1644 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 5 | 多乙烯多胺 | / | 359.3 | 359.3 | 0.7186 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 6 | 多聚甲醛 | ≥96% | 188.85 | 188.85 | 0.3791 | 袋装 | 外购 | 一致 |
| 7 | 乙醇 | ≥95% | 105 | 105 | 0.21 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 三-1 | 改性胺固化剂(593) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯甲醇 | ≥99% | 320 | 320 | 2 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 2 | 二乙烯三胺 | 99.9% | 320 | 320 | 2 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 3 | 环氧树脂 | / | 160.192 | 160.192 | 1.0012 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 三-2 | 改性胺固化剂(693) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,3-BAC（1，3-环己二甲胺） | / | 160 | 160 | 1 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 2 | 聚醚胺 | / | 160 | 160 | 1 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 3 | 环氧树脂 | / | 80.192 | 80.192 | 0.5012 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 4 | 苯甲醇 | ≥99% | 320 | 320 | 2 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 5 | 壬基酚 | ≥99.5% | 80 | 80 | 0.5 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 四-1 | 聚酰胺固化剂650# |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二聚酸 | ≥99% | 2520 | 2520 | 7.875 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 2 | 二乙烯三胺 | / | 689.92 | 689.92 | 2.156 | 桶装 | 外购 | 一致 |
| 五 | 实验室检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸 | 37% | 15L | 15L | / | 瓶装 | 外购 | 一致 |
| 2 | 氢氧化钠 | / | 15kg | 15kg | / | 瓶装 | 外购 | 一致 |
| 3 | 乙醇 | / | 40kg | 40kg | / | 瓶装 | 外购 | 一致 |
| 六 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | / | 544100kWh | 544100kWh | / | / | / | 一致 |
| 2 | 水 | / | 37529.1 | 37529.1 | 不存储 | / | 自来水 | 一致 |
| 3 | 蒸汽 | / | 122782.6m3 | 122782.6m3 | / | / | / | 一致 |
| 4 | 导热油 | / | 4 | 4 | / | / | / | 一致 |
| 5 | 稀硫酸 | / | 15 | 15 | / | 储罐 | 外购 | 一致 |

备注：苯酚为固态，加热为液态，运输过程采用带有加热旁管的槽车运输，运输到厂内后，采用带有加热旁管的储罐储存。

## 3.6生产工艺

### 3.6.1DMP-30生产工艺及产污环节

#### 3.6.1.1反应原理

DMP-30促进剂由苯酚、甲醛、二甲胺缩合反应而生成（曼尼希反应）。反应机理如下。

主反应：

副反应：

#### 3.6.1.2工艺流程

项目DMP-30的主要工艺流程和产污节点见图3.6-1。

图3.6-1  DMP30工艺流程及产污节点图

#### 3.6.1.3工艺流程简述

DMP-30促进剂整个生产流程的生产时间每批次8小时。具体生产工艺流程简述如下：

a、投料：甲醛、苯酚和二甲胺从储罐中泵送至R2102反应釜中。

b、反应+静置+过滤+上层液产品包装：反应釜内温度54℃~58℃，保压0.4MPa，反应时间为2h。反应完全后恒温70℃(反应过程为放热反应，采用循环水保温)，持续1小时后静置分层。反应和静置分层均在反应釜中发生。釜顶放空口连接冷凝器，逸散物料同步冷凝回收入釜（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为20℃）。分层后，下层液进入蒸发釜进一步反应。上层液经蒸汽间接加热脱水后产品从釜底过滤器过滤后泵入自动包装机包装入库。蒸汽加热后的真空脱除水（真空泵因抽真空产生的废气经密闭管道送至废气收集设施进一步处理）经冷凝器冷凝后进入废水收集罐。

c、回收+过滤+脱水+产品包装：进入蒸发釜的物料充分搅拌后并进一步反应。蒸汽间接加热脱水后产品从蒸发釜底过滤器过滤后泵入自动包装机包装入库。蒸汽加热后的真空脱除水经冷凝器冷凝后进入废水收集罐。

d、精馏回收二甲胺+物料冷凝：未反应完全的二甲胺进入精馏塔精馏后经冷凝分相进入二甲胺回收罐（二甲胺易溶于水，未反应完全的二甲胺与精馏塔中水蒸气结合，经冷凝形成二甲胺溶液），回收二甲胺的纯度为30%，回收的二甲胺投加至R2102反应釜作为原料使用。液态物料经冷凝器冷凝回收至回收釜（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为28℃）。

#### 3.6.1.4产排污节点

DMP30生产过程中废气产生环节主要为物料冷凝过程的不凝气（含真空尾气）、二甲胺回收过程产生的不凝气（因不凝气中的废气主要成分为原料二甲胺中携带的氨气、苯酚、甲醛、其他VOCs等）、包装过程中从物料中挥发的氨气和VOCs（主要成份为二甲胺）；废水产生环节主要为真空脱除的物料中的水以及循环水泵内定期更换的废水（更换频次1天/次）；固废的产生环节为反应釜底过滤器的过滤残渣（非反应生产残渣，是原料中带入渣）及定期更换的滤网；噪声产生环节主要为反应釜搅拌过程、泵、风机等运行过程产生的噪声。主要产排污节点及特点等情况见表3.6-1。

表3.6-1  DMP30产排污节点表

| 污染物类别 | 序号 | 产排污环节 | 主要污染物 | 产生特点 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 反应过程物料冷凝不凝气（含真空尾气） | 氨气、苯酚、甲醛、VOCs（二甲胺） | 生产时间连续 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
|  | G1-3 |  |  |  |  |
|  | G1-4 | 回收二甲胺不凝气 |  |  |  |
|  | G1-2 | 自动包装机 | 氨气、VOCs（二甲胺） | 生产时间连续 |  |
| 废水 | W1-1 | 真空脱水 | COD、氨氮 | 间歇 | 进入废水接收罐后经厂内调节池+水解酸化+AO+沉淀处理后进入园区污水厂 |
| 固废 | S1-1 | 釜底过滤器 | 废过滤渣和滤网 | 间歇，定期处置 | 送有资质单位处置 |
|  | S1-2 |  |  |  |  |
| 噪声 | N | 设备运行 | 噪声 | 生产时间连续 | 基础减振，厂房隔声等 |

### 3.6.2 PPA生产工艺及产污环节

#### 3.6.2.1反应原理

PPA-1固化剂是苯酚与乙二胺混合加入多聚甲醛缩合的形成的混合物(多聚甲醛在发生化学反应时解聚并以甲醛的形式参与反应)。反应机理如下：

PPA-2固化剂是由酚类与胺类混合加入多聚甲醛缩合反应（曼尼希反应）并脱水而形成的混合物。反应机理如下：

因项目产品为混合物，产品质量指标关键指标为胺值，考虑指向性和转化率无意义。因此，仅考虑收率。根据设计单位提供资料可知，PPA-1和PPA-2的产品收率分别可达99.91%以上和99.28%以上。

#### 3.6.2.2工艺流程

图3.6-2  PPA-1生产工艺及产污节点图

图3.6-3  PPA-2生产工艺及产污节点图

#### 3.6.2.3工艺流程简述

(1)PPA-1固化剂工艺流程简述

a、投料工序：将多聚甲醛通过提升机提升至加料平台内密闭的高位料斗投料，高位料斗同步采用微负压，即避免投料粉尘的产生，还能避免反应釜中物料的反冲。乙二胺泵送至高位槽进料。苯酚从苯酚储罐泵送进料。

b、反应+混合+过滤工序：投加的苯酚、乙二胺与多聚甲醛共同作用，在70～80℃发生化学反应(反应过程为放热反应，采用循环水保温)。釜顶的物料通过冷凝器冷凝后回收至反应釜中（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为28℃）。反应完毕后，在PPA-1反应釜R2501内加入二丁酯和甲醇混合；混合后的半成品通过釜底过滤装置过滤（过滤网更换频次半年/次）后进入检测包装工序。

c、检测包装：检测胺值和粘度。经检测合格，将成品泵入自动包装机包装入库。

(2)PPA-2固化剂工艺流程简述

a、投料工序：将多聚甲醛通过提升机提升至加料平台内密闭的高位料斗投料，高位料斗同步采用微负压，即避免投料粉尘的产生，还能避免反应釜中物料的反冲。乙二胺泵送至高位槽进料。苯酚从苯酚储罐泵送进料。己二胺和多乙烯多胺从桶中泵送进料。

b、反应+混合+过滤工序：投加的苯酚、乙二胺、己二胺、多乙烯多胺与多聚甲醛共同作用，在70～80℃发生化学反应(反应过程为放热反应，采用循环水保温)。反应过程中逸散气相物质采用循环水冷却（冷凝器分相）回流至反应釜（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为28℃）。反应完毕后采用蒸汽间接加热并真空脱水，真空脱除水经冷凝后进入废水回收罐。脱水后在反应釜R2401内加入腰果酚和乙醇混合；混合后的半成品通过釜底过滤装置过滤（过滤网更换频次半年/次）后进入检测包装工序。

c、检测包装：检测胺值和粘度。经检测合格，将成品泵入自动包装机包装入库。

#### 3.6.2.4产排污节点

本项目PPA固化剂废气产污环节主要为多聚甲醛投料粉尘、反应冷凝过程的不凝气（含真空尾气）、自动包装机包装废气以及乙二胺高位槽投料废气；废水产生环节主要为PPA-2反应脱水及循环泵内定期更换水（更换频次1天/次）；固废的产生环节为反应釜底过滤器的过滤残渣（非反应生产残渣，是原料中带入渣）及定期更换的滤网；噪声产生环节主要为反应釜搅拌过程、泵、风机等运行过程产生的噪声。

固化剂生产过程中主要产排污节点见下表。

表3.6-2  PPA固化剂生产排污节点表

| 名称 | 污染物类别 | 序号 | 产排污环节 | 主要污染物 | 产生特点 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPA-1 | 废气 | G2-1 | 反应后冷凝器不凝气（含真空尾气） | 甲醛、苯酚、甲醇VOCs（乙二胺）、氨气 | 生产时间连续 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
|  |  | G2-2 | 自动包装机 | 氨气、VOCs（乙醇） | 生产时间连续 |  |
|  |  | G2-3 | 乙二胺高位槽 | VOCs（乙二胺）、氨气 | 生产时间连续 |  |
|  | 固废 | S2-1 | 多聚甲醛投料过程 | 废包装 | 连续生产，定期处置 | 送有资质单位处置 |
|  |  | S2-2 | 过滤装置 | 废过滤渣及过滤网 | 半年清理1次并更换过滤网 |  |
|  |  | S2-3 | 投料过程 | 废包装桶 | 连续生产，定期处置 |  |
|  | 噪声 | N | 设备运行 | 噪声 | 生产时间连续 | 基础减振，厂房隔声等 |
| PPA-2 | 废气 | G3-1 | 反应后冷凝器不凝气（含真空尾气） | 甲醛、苯酚VOCs（乙二胺、己二胺、乙醇等）、氨气 | 生产时间连续 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
|  |  | G3-2 | 自动包装机 | 氨气、甲醇 | 生产时间连续 |  |
|  |  | G3-3 | 乙二胺高位槽 | VOCs（乙二胺）、氨气 | 生产时间连续 |  |
|  | 废水 | W3-1 | 真空脱水 | COD、氨氮 | 间歇 | 进入废水接收罐后经厂内调节池+水解酸化+AO+沉淀处理后进入园区污水厂 |
|  | 固废 | S3-1 | 多聚甲醛投料过程 | 废包装 | 连续生产，定期处置 | 交给临湘海创环保科技有限责任公司处置 |
|  |  | S4-2 | 过滤装置 | 废过滤渣及过滤网 | 半年清理1次并更换过滤网 |  |
|  |  | S5-3 | 投料过程 | 废包装桶 | 连续生产，定期处置 |  |
|  | 噪声 | N | 设备运行 | 噪声 | 生产时间连续 | 基础减振，厂房隔声等 |

### 3.6.3改性胺固化剂生产工艺及产污环节

#### 3.6.3.1反应原理

改性胺主要分为两个系列的产品，分别为593和693系列。593和693系列改性胺类固化剂原理一致，仅物料投加有所差别。上述两个系列固化剂由胺类（二乙烯三胺、1，3-ABC、聚醚胺等伯胺基类物质）与环氧树脂（环氧基团）预反应产物与苯甲醇或壬基酚混合而生产成改性胺。反应机理如下：

环氧基        伯胺基                改性胺

#### 3.6.3.2工艺流程

图3.6-4  改性胺生产工艺及产污节点图

#### 3.6.3.3工艺流程简述

改性胺固化剂593和693两个系列产品共用一个反应釜，产品更替直接投料，无需进行设备清洗。两种产品反应条件类似，仅物料投加有所差别。

- 投料工序：将苯甲醇和环氧树脂泵送至混合釜；593系列改性胺固化剂将二乙烯三胺泵送至高位槽后进入反应釜；693#系列改性将1，3-ABC、聚醚胺从原料桶中泵送至高位槽中后进入反应釜；壬基酚桶装泵送至反应釜

- 反应工序：将胺类物质与壬基酚根据需要的比例一次性用真空泵抽至R2301反应釜中后，将R2302釜中料缓慢滴加到R2301釜中。反应条件为常压，温度为50~60℃。放热反应，循环水冷却控制温度。反应过程中产生的气相物质采用循环水冷却回流至反应釜（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为28℃）。反应完全后的半成品通过釜底过滤装置过滤（过滤网更换频次半年/次）后进入检测包装工序。

c、检测包装：检测胺值和粘度。经检测合格，将成品泵入自动包装机包装入库。

#### 3.6.3.4产排污节点

改性胺固化剂生产过程中无工艺废水产生。主要产排污节点见下表。

表3.6-3  改性胺固化剂生产排污节点表

| 污染物类别 | 序号 | 产排污环节 | 主要污染物 | 产生特点 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G4-1 | 混合釜（（含真空尾气）） | VOCs（苯甲醇） | 生产时间连续 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
|  | G4-2 | 二乙烯三胺高位槽 | 氨气、VOCs（二乙烯三胺） | 生产时间连续 |  |
|  | G4-3 | 聚胺醚高位槽 | 氨气 | 生产时间连续 |  |
|  | G4-4 | 1，3-ABC高位槽 | 氨气、VOCs（1，3-ABC） | 生产时间连续 |  |
|  | G4-5 | 冷凝器不凝气 | VOCs[氨气、VOCs（胺类、苯甲醇）] | 生产时间连续 |  |
|  | G4-6 | 自动包装机 | VOCs氨气、VOCs（苯甲醇） | 生产时间连续 |  |
| 固废 | S4-1 | 投料过程 | 废包装桶 | 间歇，定期处置 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
|  | S4-1 | 过滤装置 | 废过滤渣及过滤网 | 半年清理1次并更换过滤网 |  |
| 噪声 | N | 设备运行 | 噪声 | 生产时间连续 | 基础减振，厂房隔声等 |

### 3.6.4聚酰胺固化剂生产工艺及产污环节

#### 3.6.4.1工艺流程

图3.6-5  聚酰胺固化剂生产工艺及产污节点图

#### 3.6.4.2工艺流程简述

聚酰胺固化剂生产过程分为投料、反应、降温检测、包装四个工序。

a、投料工序：将二乙烯三胺、二聚酸分别真空吸入高位槽，由高位槽进入反应釜；其中，二乙烯三胺高位槽与改性胺固化剂生产中使用的高位槽共用。

b、反应工序+脱水：150℃~155℃下，将二聚酸滴加到反应釜中，4小时滴加完；升温到220℃恒温2小时，反应过程中气相物质采用循环水冷却回流至反应釜（回收的物料全为反应釜中投加的物料，可采用单独的冷凝器回收至反应釜，冷凝温度为28℃），反应完毕。反应完毕后采用蒸汽间接加热并真空脱水。脱出的水井冷凝后进入废水接收罐。

c、降温检测工序：降温到50℃，取样检测胺值和粘度。

d、包装工序：经检测合格，将成品泵入自动包装机包装入库。

#### 3.6.4.3反应原理

聚酰胺固化剂是由二聚酸与二乙烯三胺反应聚合反应而生成。反应机理如下：

#### 3.6.4.4产排污节点

本项目聚酰胺固化剂生产过程中二聚酸为粘稠态无气味物质，加热过程不挥发。聚酰胺生产过程的废气产污环节主要为二乙烯三胺投料、反应冷凝过程及产品包装过程；废水产生环节为真空脱水等。因反应过程二乙烯三胺气味可能回冲，因此，拟在二乙烯三胺高位槽排气孔、反应釜冷凝器及自动包装机出气孔设密闭的管道收集系统，将生产过程中产生的废气全部导入废气处理装置处理。生产过程中主要产排污节点见表3.6-4。

表3.6-4 聚酰胺固化剂生产排污节点表

| 污染物类别 | 序号 | 产排污环节 | 主要污染物 | 产生特点 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G5-1 | 二乙烯三胺高位槽 | 氨气、VOCs（二乙烯三胺） | 生产时间练连续 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
|  | G5-2 | 冷凝过程不凝气（（含真空尾气）） | VOCs | 生产时间练连续 |  |
|  | G5-3 | 自动包装机 | VOCs | 生产时间练连续 |  |
| 废水 | W5-1 | 真空脱水 | COD、氨氮 | 间歇 | 进入厂内污水站处理 |
| 固废 | S5-1 | 投料过程 | 废包装桶 | 连续生产，定期处置 | 湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 噪声 | N | 设备运行 | 噪声 | 生产时间连续 | 基础减振，厂房隔声等 |

### 3.6.5实验室产污环节

项目实验内容主要为滴定实验，实验过程简单，使用的药剂简单且量少。经检测合格后的产品回到产品中。实验过程产生的污染物主要为实验室设备清洗废水、少量无组织挥发的盐酸及乙醇以及废试剂瓶。

## 3.7项目变动情况

表3.7-1项目变动情况一览表

| 项目 | 环评内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 迁扩建 | 迁扩建 | 无变动 |
| 规模 | 项目产品总规模为12.6kt/a特种胺，共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条。 | 项目产品总规模为12.6kt/a特种胺，共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条。 | 无变动 |
| 地点 | 湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角（中心经纬度：东经113.249101052，北纬29.5060111442 ） | 湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角（中心经纬度：东经113.249101052，北纬29.5060111442 ） | 无变动 |
| 工艺 | - DMP-30促进剂：甲醛、苯酚和二甲胺-反应+静置+过滤+上层液产品包装-回收+过滤+脱水+产品包装-精馏回收二甲胺+物料冷凝； 2（1）、PPA-1固化剂：多聚甲醛、苯酚、乙二胺-反应+混合+过滤工序-检测包装； 2（2）、PPA-2固化剂：苯酚、乙二胺、己二胺、多乙烯多胺、多聚甲醛-反应+混合+过滤工序-检测包装； 3（1）、593系列改性胺改性胺：苯甲醇、环氧树脂、二乙烯三胺、壬基酚-反应工序-检测包装； 3（2）、693系列改性胺：苯甲醇、环氧树脂、1，3-ABC、聚醚胺、壬基酚-反应工序-检测包装； 4、聚酰胺固化剂：二乙烯三胺、二聚酸-反应工序+脱水-降温检测工序-包装工序。 | 1、DMP-30促进剂：甲醛、苯酚和二甲胺-反应+静置+过滤+上层液产品包装-回收+过滤+脱水+产品包装-精馏回收二甲胺+物料冷凝； 2（1）、PPA-1固化剂：多聚甲醛、苯酚、乙二胺-反应+混合+过滤工序-检测包装； 2（2）、PPA-2固化剂：苯酚、乙二胺、己二胺、多乙烯多胺、多聚甲醛-反应+混合+过滤工序-检测包装； 3（1）、593系列改性胺改性胺：苯甲醇、环氧树脂、二乙烯三胺、壬基酚-反应工序-检测包装； 3（2）、693系列改性胺：苯甲醇、环氧树脂、1，3-ABC、聚醚胺、壬基酚-反应工序-检测包装； 4、聚酰胺固化剂：二乙烯三胺、二聚酸-反应工序+脱水-降温检测工序-包装工序。 | 无变动 |
| 平面布局 | 本项目平面呈矩形，厂区东部分从北到南依次分布为甲类仓库（含危险废物车间）、丙类仓库、乙类仓库、甲类车间2栋、废水处理站。厂区西部分从北到南依次分布为办公楼、消防泵房、循环水池、动力车间、变配电间、热媒站、空压冷冻、丁类仓库、储罐区、事故水池。 本项目拟设置3个排气筒，其中排气筒P1位于甲类仓库东侧；排气筒P2位于废水处理站东北侧，用于排放废水处理站废气；排气筒P3位于热媒站西侧，用于排放导热油炉废气。 初期雨水池位于设置在厂区西北侧，废水处理设施、事故水池池拟设置在厂区南侧，危废暂存间拟设置在甲类仓库东南侧。 | 本项目平面呈矩形，厂区东部分从北到南依次分布为甲类仓库（含危险废物车间）、丙类仓库、乙类仓库、甲类车间2栋、废水处理站。厂区西部分从北到南依次分布为办公楼、消防泵房、循环水池、动力车间、变配电间、热媒站、空压冷冻、丁类仓库、储罐区、事故水池。 本项目实际设置2个排气筒，其中排气筒P1位于甲类车间楼顶；排气筒P2位于废水处理站西侧，用于排放废水处理站废气。 初期雨水池位于设置在厂区西北侧，废水处理设施、事故水池池拟设置在厂区南侧，危废暂存间设置在甲类仓库东南侧。 | 由于天然气导热油炉换为电导热油炉，故导热油炉废气排气筒P3取消。增加了实验室废气排气筒15米。 |
| 生产设备 | - DMP-30生产线：反应釜（带搅拌）、回收釜、反应釜冷却器、精馏塔冷却器、回收釜换热器、二甲胺接受槽、废水接收罐、循环泵、水环真空泵； - PPA固化剂生产线：反应釜（带搅拌）、冷却器、水环真空泵、多聚甲醛进料机、高位槽、废水接收罐； - 改性胺固化剂生产线：主反应釜、混合釜、主反应釜冷却器、高位槽； - 聚酰胺固化剂生产线：反应釜（带搅拌）、高位槽、冷却器、水环真空泵； - 罐区：苯酚储罐、37%甲醛储罐、乙二胺储罐、苯甲醇储罐、环氧树脂、二甲胺储罐、液氮、苯酚泵、甲醛泵、二甲胺泵。 | 1、DMP-30生产线：反应釜（带搅拌）、蒸发釜、反应釜冷却器、精馏塔冷却器、回收釜换热器、二甲胺接受槽、废水接收罐、循环泵、水环真空泵； 2、PPA固化剂生产线：反应釜（带搅拌）、冷却器、水环真空泵、多聚甲醛进料机、高位槽、废水接收罐； 2、改性胺固化剂生产线：主反应釜、混合釜、主反应釜冷却器、高位槽； 4、聚酰胺固化剂生产线：反应釜（带搅拌）、高位槽、冷却器、水环真空泵； 5、罐区：苯酚储罐、37%甲醛储罐、乙二胺储罐、苯甲醇储罐、环氧树脂、二甲胺储罐、液氮、苯酚泵、甲醛泵、二甲胺泵。 | DMP-30生产线设备回收釜变成蒸馏釜 |
| 废水 | 工艺废水：厂区自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂处理； 生活污水：通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂处理 | 工艺废水：厂区自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂处理； 生活污水：通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀）处理后、排入云溪污水处理厂处理 | 增加了三个厌氧罐，一个原水收集罐和一个废水储存罐。 |
| 废气 | 工艺废气：强制冷凝+水吸收+酸吸收+水吸收+除雾板+UV光解+30m排气筒； 污水处理站废气：生物除臭喷淋+15m高排气筒 | 工艺废气：强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒； 污水处理站废气：水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋+15m高排气筒 | 增加了水吸收，酸吸收两道工序。 |
| 固废 | 设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门定期清理；危废设置危废暂存间 | 设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门定期清理；危废设置危废暂存间 | 无变动 |
| 噪声 | 基础减震、厂房隔声等 | 基础减震、厂房隔声等 | 无变动 |

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知，本项目不属于重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1  废气

本公司废气主要包括各反应釜和回收釜物料冷凝及脱水冷凝后的不凝气（含真空尾气）、包装过程废气、储罐区大小呼吸废气；装置区和储存区常期运行的无组织废气；污水处理站废气。

废气主要污染物及治理措施见表4.1-1。

表4.1-1  废气主要污染物及治理措施

| 污染源 | 主要污染物 | 环评处理措施、排放方式 | 实际处理措施、排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应釜和回收釜物料冷凝及脱水冷凝后的不凝气（含真空尾气）、包装过程废气、储罐区大小呼吸废气 | 氨气、甲醛、甲醇、酚类、VOCs | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+水吸收+除雾板+UV光解+30m排气筒排放 | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒 |
| 污水处理站废气 | 氨气、硫化氢、VOCs | 生物除臭喷淋+15m排气筒排放 | 水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋+15m排气筒排放 |
| 装置区和储存区常期运行的无组织废气 | 氨气、甲醛、甲醇、酚类、VOCs | 定期检查、加强管理；无组织排放 | 原辅材料、成品密闭管道运输，定期检查、加强管理；无组织排放 |

## 4.2  废水

本公司外排废水主要是工艺废水、生活污水，工艺废水经厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理；生活污水通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理。

废水污染物及治理措施见表4.2-1。

表4.2-1  废水主要污染物及治理措施

| 污染源 | 产生量（m3/a） | 主要污染物 | 环评处理措施、排放方式 | 实际处理措施、排放方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | 28138.6 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、苯酚、甲醛 | 自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 经厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理 |
| 生活污水 | 1278.72 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池预+自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 隔油池+化粪池预+自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理 |

本项目污水站处理规模为100m3/d，具体处理工艺流程如下：

图4.2-1  废水处理工艺流程图

## 4.3  固体废物

本公司营运期间产生的固体废物主要为废包装、废包装桶、生活垃圾、废过滤渣及滤网、污水站生化污泥、实验室废试剂瓶。

表4.3-1   固体废物防治措施一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶 | 危险固废 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 2 | 废过滤渣及滤网 | 危险固废 | 湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 3 | 废水处理产生的生化污泥 | 危险固废 | 湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫处理 |

项目危险废物基本情况见下表。

表4.3-2  危险废物汇总表

| 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装、废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 物料投料 | 固态 | 有机物料 | 危险化学品 | 年 | T/In | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 实验室废试剂瓶 |  |  | 0.03 | 试验 | 固态 | 酸碱 | 酸碱 |  |  |  |
| 废过滤渣及滤网 | HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 0.5076 | 产品过滤 | 固态 | / | 危险化学品 | 半年 | T | 湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |

## 4.4  噪声

本项目噪声源主要为离心机、泵等。项目主要设备噪声源强及处理措施一览表见表4.4-1。

表4.4-1项目主要设备噪声源强及处理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评阶段治理措施 | 实际噪声控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵类 | 隔声、减振 | 隔声、减振 |
| 2 | 风机 | 隔声、减振、消声 | 隔声、减振、消声 |
| 3 | 反应釜（带搅拌） | 隔声、减振 | 隔声、减振 |
| 4 | 空压机 | 隔声、减振、消声 | 隔声、减振、消声 |

## 4.5规范化排污口和风险防范措施

按照环保图形标志设立有规范排污口，排污口悬挂有清晰标识，在污水处理站排放口设置有水质自动在线监测装置，监测pH、COD、氨氮等污染物指标。三个储罐处设有围堰，两个事故应急池，体积800m3.危险废物暂存间位于甲类仓库，面积约209m2，严格按照防渗要求，对地面、墙裙铺设 2mm 厚度 HDPE 膜，渗透系数≤10- 10cm/s，危废暂存间有醒目的危废暂存标识和健全的危废管理制度和统计台账。2021年12月28日进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为430603--2021--058-H。

## 4.6  环保设施投资及环评批复落实情况

2019年6月岳阳中展科技有限公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制完成了《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》。于2019年7月30日获得由岳阳市生态环境局出具的批复（文号：岳环评〔2019〕104号）。工程的建设按环境保护主管部门的要求办理了环保审批手续，工程施工的各项设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，执行了“三同时”制度。工程建设完成后，委托湖南桓泓检测技术有限公司对项目进行了环保验收监测。

### 4.6.1环保设施投资

表4.6-1项目环保设施及投资一览表

| 阶段 | 污染物 |  | 措施 | 环评设计环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 生产过程废气（高位槽、冷凝器不凝气、自动包装机以及储罐区的废气） | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+活性炭+30m排气筒 | 200 | 230 |  |
|  |  | 污水站废气 | 处理池加盖密闭，将臭气收集，并采用水吸收+硫酸喷淋+生物除臭+15m排气筒 | 10 | 50 |  |
|  |  | 饮食油烟 | 油烟净化器 | 1 | 0.8 |  |
|  | 水污染物 | 生产废水（地面清洗水、真空泵排水、废气吸收水、设备清洗水、实验室用水） | 厂内100t/d废水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 207 | 300 |  |
|  |  | 生活污水、食堂废水 | 隔油池、化粪池 | 2 | 2 |  |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水收集池 | 10 | 56 |  |
|  | 噪声 | 生产设备、设施的噪声 | 厂房采取隔声、吸声等措施 | 10 | 10 |  |
|  | 固废 | 危险固废、一般废物、生活垃圾 | 危废暂存间、危险废物转移处置等、垃圾桶等 | 10 | 5 |  |
|  | 地下水 | 防渗防腐等措施 |  | 20 | 32 |  |
|  | 风险 | 围堰、应急事故池、环境风险管理：防火、事故防范设备及用品等 |  | 30 | 101 |  |
| 合计 |  |  |  | 500 | 786.8 |  |

### 4.6.2环评批复落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表4.6-2。

表4.6-2  环评批复落实情况

| 项目 | 环评批复 | 企业实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前污染防治 | 切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强施工机械设备管理及维护；建筑垃圾、废弃土方送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。 | 目前企业施工期已结束，施工产生的影响已消失。 | / |
| 水污染防治 | 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网。项目生产废水与地面清洗水、经预处理后的生活污水、初期雨水经处理达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入云溪区污水处理厂处理达标后排放。 | 企业已按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网；企业场内设置一座废水处理站，企业蒸发釜和精馏塔废水、真空脱水、真空水箱废水、废气装置喷淋废水、初期雨水和经隔油化粪池预处理的生活污水由场区污水管网收集后进厂内污水处理站处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的间接排放限值，同时废水排放应满足云溪污水处理厂纳污限值要求后通过园区污水管网进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。 | 符合 |
|  | 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、罐区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水。 | 生产车间、罐区、危险废物暂存间均按要求已进行防腐和防渗；罐区设置有围堰，危险暂存间、甲类仓库等设置泄漏沟和泄漏收集池等，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水。 | 符合 |
| 废气污染防治 | 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂区VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1无组织排放限值，厂界氨气、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值；导热油炉废气经处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值后，通过1根15m排气筒排放；生产装置区和储罐区有组织废气经处理，氨气、苯酚、甲醛达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值后，通过1根30m排气筒排放；污水处理站废气收集后经处理，氨气、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值后，通过1根15m排气筒排放；食堂油烟经处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 | 企业定期对废气措施、设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，减少废气无组织排放。 反应釜、回收釜、高位槽、包装、储罐区废气采取强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒排气筒； 企业导热油炉由天然气改用电能，因此不会产生天然气废气。 污水处理站的臭气收集后，采用水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋进行处理+15m排气筒。 食堂饮食油烟通过油烟净化器处理后引至楼顶烟囱排放。 根据验收监测值可知，本项目有组织工艺废气中苯酚、甲醛、氨气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；甲醇、TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）其他行业标准限值。有组织污水处理站废气中TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）标准限值；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。 厂界四个无组织硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，非甲烷总烃、苯酚、甲醇、甲醛满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 | 增加环保设施，处理效率更高 |
| 噪声污染防治 | 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 | 企业已采取隔音、减振等措施减少设备运行带来的噪声。 | 符合 |
| 固废管理 | 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废包装物、废试剂瓶、废过滤渣及废滤网应送有资质的单位安全处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般固体废物；项目建成后应对废水处理污泥进行危险废物性质鉴别，根据鉴别结果确定污泥属性，若属于危险废物则应交有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 | 企业已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设一般废物暂存间；按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》已建设的危险废物暂存间；产生的危险废物均委托有危险废物资质单位处置；建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐； 生活垃圾交给市政环卫部门清运。 | 符合 |
| 环境管理和风险防范 | 本项目装置区、储罐区和污水站周围设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 | 装置区、储罐区和污水站100m为卫生防护距离内无学校、居民点等敏感建筑。 | 符合 |
|  | 加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 企业已落实相关的风险措施，设置应急事故池、初期雨水池；雨水设置有阀门；生产车间、罐区、危险废物暂存间均按要求进行防腐和防渗；罐区设置有围堰，危险暂存间、甲类仓库等设置泄漏沟和泄漏收集池等；目前企业已取得突发环境事件应急预案备案表，详见附件9。 | / |

# 5、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1  环评主要结论及建议

### 5.1.1  环评主要结论

岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目符合国家产业政策要求，符合湖南岳阳绿色化工产业园规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施后，本项目从环境保护角度分析是可行的。

### 5.1.2  环评要求与建议

（1）项目运行过程中，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。

（2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对项目特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（3）本项目投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，做到达标排放。

## 5.2  审批部门审批决定

《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》于2019年7月30日获得由岳阳市生态环境局出具的批复（文号：岳环评〔2019〕104号）。具体内容见附件1；批复落实情况见表4.5-2。

# 6、验收执行标准

本工程的环评批复时间为2019年7月30日，根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》，本项目验收监测内容及结果的评价标准如下：

## 6.1污染物排放标准

1、废气排放标准

项目工艺过程及污水处理站产生的VOCs有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值，具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1   《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）

| 行业 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他行业 | VOCs | 60 | 30 | 14.3 |
|  |  |  | 15 | 1.8 |

备注：甲醇均属于VOCs范畴，因《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）VOCs有组织排放限值的浓度严于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此有组织废气甲醇参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）。

工艺过程其他废气（氨气、苯酚、甲醛）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，具体标准限值见表6.1-2。

表6.1-2   《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

| 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 30mg/m3 | 车间或生产设施排气筒 |
| 苯酚（以酚类计） | 15mg/m3 |  |
| 甲醛 | 5.0mg/m3 |  |

甲醛、酚类、甲醇均属于VOCs范畴，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1厂区内VOCs无组织排放限值，具体标准限值见表6.1-3。

表6.1-3   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录）

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10(mg/m3) | 监控点处1h平均浓度限值 | 厂房外设置监控点 |
|  | 30(mg/m3) | 监控点处任意一次浓度限值 |  |

污水处理站废气氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值，具体标准限值详见表6.1-4。

表6.1-4  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h | 恶臭污染物厂界标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 15 | 4.9 | 1.5 |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，具体标准值见表6.1-5。

表6.1-5   《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）摘录

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数（个） | ≥1，＜3 |
| 最高允许排放浓度（mg/m³） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

实验室废气氯化氢排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值（见表6.1-1）。具体标准值见6.1-6

表6.1-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 15 | 0.06 | 100mg/m3 |

2、废水排放标准

本项目位于岳阳绿色化工产业园，废水可排入云溪污水处理厂处理，本项目废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的间接排放限值，同时废水排放应满足云溪污水处理厂纳管限值要求，具体标准限值见下表。

表6.1-7  水污染物排放限值  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 最高允许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GB31572-2015标准限值 | 污水处理厂纳污标准 | 本项目外排执行标准 |
| pH | / | 6～9 | 6～9 |
| COD | / | 1000 | 1000 |
| BOD5 | / | 300 | 300 |
| 氨氮 | / | 30 | 30 |
| 苯酚 | 0.5 | / | 0.5 |
| 甲醛 | 5.0 | / | 5.0 |
| SS | / | 400 | 400 |
| 动植物油 | / | 100 | 100 |

3、噪声排放标准

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

表6.1-7   噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

表6.1-8  环评排放标准与验收排放标准对比一览表

| 名称 |  | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 废水 | 本项目废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的间接排放限值，同时废水排放应满足云溪污水处理厂纳管限值要求。 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂进水水质要求 | 一致 |
|  | 废气 | 工艺过程及污水处理站产生的VOCs有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业标准限值；工艺过程其他废气（氨气、苯酚、甲醛）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1厂区内VOCs无组织排放限值；污水处理站废气氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值。 | 工艺过程及污水处理站产生的VOCs有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值；工艺过程其他废气（氨气、苯酚、甲醛）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1厂区内VOCs无组织排放限值；污水处理站废气氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值。 | 废气中VOCs有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中其他行业标准限值 |
|  | 噪声 | 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 | 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 | 一致 |
|  | 固废 | 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 | 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 | 一般工业固体废物贮存由《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单变为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |

## 6.2总量控制指标

根据《关于岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书的批复》，本项目新增的总量指标为：COD≤0.7t/a，VOCs≤1.4t/a，SO2≤0.1t/a，NOx≤0.2t/a。

# 7、验收监测内容

根据国家对建设项目“三同时”竣工验收监测有关规定和技术要求，确定本项目验收监测工作内容如下：

## 7.1  废气监测内容

废气监测内容见表7.1-1。

表7.1-1  废气监测内容及频次

| 采样点位 |  |  | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P1 废气处理设施进口 | 生产废气排气筒，位于甲类车间一楼顶 | 氨气、苯酚、甲醇、甲醛、TVOC | 连续2天，3次/天 |
|  | P1废气处理设施排气筒出口 |  |  |  |
|  | P2 废水处理站产生废气处理设施进口 | 位于废水处理设施南侧 | - 测排放速率：臭气浓度、氨气、硫化氢； - TVOC |  |
|  | P2 废水处理站产生废气处理设施排气筒出口 |  |  |  |
| 无组织 | G1 项目上风向 | 东北，监测点位距离企业厂界约10m内 | 臭气浓度、氨气、硫化氢、NMHC、苯酚、甲醇、甲醛 |  |
|  | G2 项目下风向 | 西南，监测点位距离企业厂界约10m内 |  |  |
|  | G3 项目下风向 | 南，监测点位距离企业厂界约10m内 |  |  |
|  | G4 车间一（生产车间）外1m | 厂区内、车间一（生产车间）外1m | NMHC |  |

## 7.2  废水排放监测内容

根据环评及其批复要求，污水监测内容见表7.2-1。

表7.2-1  废水监测内容及频次

| 采样点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| W1：废水处理设施进口 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、苯酚、甲醛 | 连续2天，4次/天 |
| W2：废水总排口 |  |  |

## 7.3  厂界噪声监测内容

本次建设对本项目东、南、西、北厂界噪声进行监测，监测内容见表7.3-1。

表7.3-1  厂界噪声监测内容及频次

| 采样点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| N1：项目厂址东面边界外1m处 | 等效连续A声级 | 连续2天，2次/天，昼、夜监测 |
| N2：项目厂址南面边界外1m处 |  |  |
| N3：项目厂址西面边界外1m处 |  |  |
| N4：项目厂址北面边界外1m处 |  |  |

# 8、质量保证和质控措施

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）严格按照标准分析方法进行采样及测试。

（2）所用分析仪器经过计量检定和校准；现场监测仪器使用前都经过了校准。噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)—监测前校准，监测后校核相差不大于0.5dB(A)；监测时风速＞5m/s停止测试。

（3）监测人员均通过技术考核，持证上岗。

## 8.1监测分析方法和检测仪器

分析方法首选国家标准分析方法，当国家标准分析方法不能满足要求时参考《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）和《水和废水监测分析方法》（第四版增补版），分析方法详见表8.1-1。

表8.1-1 监测分析方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准及方法 | 仪器名称及型号 | 方法 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水质pH值的测定 电极法》HJ1147-2020 | pH计 PHS-2F | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧 量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 标准风冷COD消解器HCA-100型 | 4 | mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BODs）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009 | 生化培养箱 HWS-80B | 0.5 | mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.025 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89 | 电子天平HC2004 | / | mg/L |
|  | 动植物油 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ637-2018 | 红外分光测油仪AW-OIL-6 | 0.06 | mg/L |
|  | 苯酚 | 《水质酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ744-2015 | 气相色谱仪PANNA A60 | 0.0001 | mg/L |
|  | 甲醛 | 《水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法》HJ601-2011 | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.05 | mg/L |
| 有组织废气 | 氨气 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.01 | mg/㎡ |
|  | 苯酚 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ／T 32-1999 | 紫外可见分光光度计UV752 | 1.0 | u/8u |
|  | ＊甲醇 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局2003年）（6.1.6.2变色酸比色法） | 722N可见分光光度计 | 0.3 | u/8u |
|  | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995 | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.5 | m/8u |
|  | TVOC | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020（附录E室内空气中TVOC的测定） | 气相色谱仪PANNA09V | 0.0005 | u/8u |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB／T14675-1993 | / | 10 | 无量纲 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局2003年）（3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法） | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.001 | mg/m |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB／T14675-1993 | / | 10 | 无量纲 |
|  | 氨气 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV752 | 0.01 | mg/m |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局2003年）（3.1.11.2 亚甲基蓝分光光 度法） | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.001 | mg/m |
|  | 非甲烷总 烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪PANNA A60 | 0.07 | mg/㎡ |
|  | 苯酚 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ／T 32-1999 | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.03 | mg/m |
|  | ＊甲醇 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版 国家环境保护总局2003年）（6.1.6.2 变色酸比色法） | 722N可见度计 | 0.3 | mg/㎡ |
|  | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995; | 紫外可见分光光度计UV752 | 0.5 | mg/m |
| 噪声 | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 声级计 AWA5688 | / | (V)BP |

## 8.2人员能力

参加本次验收监测人员经考核并持有合格证书。

## 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

## 8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

所用分析仪器经过计量检定和校准；现场监测仪器使用前都经过了校准。噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)—监测前校准，监测后校核相差不大于0.5dB(A)；监测时风速＞5m/s停止测试。

# 9、验收监测

## 9.1  生产工况及监测期间气象参数

监测期间，本项目处于正常生产，生产期间工况稳定。

## 本次验收监测时间为2022年5月28日~5月29日，补充验收监测时间为11月9日至10日，合计4天，监测期间以阴天为主，风速小于5m/s，满足国家对监测项目竣工环保验收监测的技术要求。监测期间具体气象参数见表9.2-1。

表9.2-1  验收监测期间气象参数统计

| 日期 | 风向 | 天气 | 气温 | 气压 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | kPa | m/s |
| 5月28日 | 南 | 阴 | 29.1 | 998.8 | 1.1 |
| 5月29日 | 南 | 阴 | 28.3 | 998.8 | 1.1 |
| 11月9日 | 南 | 晴 | 18.6 | 1001.2 | 1.6 |
| 11月10日 | 南 | 晴 | 19.3 | 999.4 | 1.7 |

## 9.2  环保设施调试运行效果

9.2.1废气处理设施效率：

根据本项目验收期间连续2天的废气处理设施进、出口监测结果，工艺废气采用强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭处理，苯酚处理效率约为：85.2%，甲醇的处理效率约为：83.7%，甲醛的处理效率约为：80.4%，VOCs处理效率为：93.2%，氨气处理效率约为86.1%。通过水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋装置，氨气去除率为：73.7%，硫化氢去除率为：68.5%。油烟净化机净化效率约为：65.5%。

9.2.2废水处理设施效率：

根据本项目验收期间连续2天的废水处理设施进、出口监测结果，废水采用调节+水解酸化+AO+沉淀工艺进行处理，COD去除率为：97.6%，BOD5去除率为97.9%，氨氮去除率为99.7%，动植物油去除率为：97.4%，悬浮物去除率为：87.5%。

## 9.3  废气监测结果及评价

有组织废气浓度监测结果见表9.3-1、9.3-2。

表9.3-1  有组织废气（工艺废气处理设施）浓度监测结果

| 监测点位 | 检测项目 |  | 监测日期、监测频次及检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.11.9 |  |  | 2022.11.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 废气处理设施进口G1 | 标干流量 |  | 406 | 450 | 403 | 412 | 423 | 419 | / | m3/h |
|  | 烟温 |  | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | / | ℃ |
|  | 流速 |  | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | / | m/s |
|  | 氨气 | 实测浓度 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 30.2 | 30.8 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.0122 | 0.0137 | 0.0124 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0129 | / | kg/h |
|  | 苯酚 | 实测浓度 | 30.2 | 29.8 | 30.4 | 30.5 | 30.1 | 30.6 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.0123 | 0.0134 | 0.0123 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0128 | / | kg/h |
|  | 甲醇 | 实测浓度 | 7.55 | 7.46 | 7.83 | 7.62 | 7.52 | 7.41 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00307 | 0.00336 | 0.00316 | 0.00314 | 0.00318 | 0.00310 | / | kg/h |
|  | 甲醛 | 实测浓度 | 12.4 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00503 | 0.00590 | 0.00508 | 0.00523 | 0.00520 | 0.00524 | / | kg/h |
|  | TVOC | 实测浓度 | 19.8 | 24.3 | 20.3 | 22.7 | 22.2 | 25.5 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 8.04×10-3 | 1.09×10-2 | 8.18×10-3 | 9.35×10-3 | 9.39×10-3 | 1.07×10-2 | / | kg/h |
| 废气处理设施出口 | 标干流量 |  | 396 | 389 | 384 | 385 | 391 | 386 | / | m3/h |
|  | 烟温 |  | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | / | ℃ |
|  | 流速 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | / | m/s |
|  | 氨气 | 实测浓度 | 4.06 | 4.25 | 4.16 | 4.24 | 4.51 | 4.27 | 30 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00161 | 0.00165 | 0.00160 | 0.00163 | 0.00176 | 0.00165 | / | kg/h |
|  | 苯酚 | 实测浓度 | 4.55 | 4.47 | 4.38 | 4.62 | 4.48 | 4.43 | 15 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00180 | 0.00174 | 0.00168 | 0.00178 | 0.00175 | 0.00171 | / | kg/h |
|  | 甲醇 | 实测浓度 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.34 | 1.21 | 1.19 | 60 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.000491 | 0.000475 | 0.000457 | 0.000516 | 0.000473 | 0.000459 | 14.3 | kg/h |
|  | 甲醛 | 实测浓度 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.000911 | 0.001050 | 0.000922 | 0.000924 | 0.001017 | 0.000926 | / | kg/h |
|  | TVOC | 实测浓度 | 1.63 | 1.35 | 1.97 | 1.53 | 1.51 | 1.20 | 60 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 6.45×10-4 | 5.25×10-4 | 7.56×10-4 | 5.89×10-4 | 5.90×10-4 | 4.63×10-4 | 14.3 | kg/h |
| 备注 | 1.苯酚、甲醛、氨气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值； 2.其他执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）其他行业标准限值,甲醇按照TVOC限值标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.3-2  有组织废气（废水处理站产生废气处理设施）浓度监测结果

| 监测点位 | 检测项目 |  | 监测日期，监测频次及检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022.11.9 |  |  | 2022.11.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 废水处理站产生废气处理设施 进口G2 | 标干流量 |  | 3170 | 3224 | 3237 | 3083 | 3236 | 3196 | / | m3/h |
|  | 烟温 |  | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | / | ℃ |
|  | 流速 |  | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | / | m/s |
|  | 臭气浓度 | 实测浓度 | 2283 | 2289 | 2296 | 2281 | 2289 | 2302 | / | 无量纲 |
|  | 氨气 | 实测浓度 | 4.13 | 4.41 | 4.27 | 4.14 | 4.28 | 4.46 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.0131 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0128 | 0.0139 | 0.0142 | / | kg/h |
|  | 硫化氢 | 实测浓度 | 7.82 | 8.05 | 7.94 | 8.15 | 7.86 | 8.29 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.0248 | 0.0260 | 0.0257 | 0.0251 | 0.0254 | 0.0265 | / | kg/h |
|  | TVOC | 实测浓度 | 2.61 | 2.66 | 2.53 | 2.50 | 2.35 | 2.42 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00827 | 0.00858 | 0.00819 | 0.00771 | 0.00760 | 0.00773 | / | kg/h |
| 废水处理站产生废气处理设施排气筒出口G2(20m) | 标干流量 |  | 3054 | 3069 | 3029 | 3045 | 3022 | 3030 | / | m3/h |
|  | 烟温 |  | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | / | ℃ |
|  | 流速 |  | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | / | m/s |
|  | 臭气浓度 | 实测浓度 | 434 | 423 | 432 | 434 | 435 | 432 | 2000 | 无量纲 |
|  | 氨气 | 实测浓度 | 1.05 | 1.14 | 1.08 | 1.17 | 1.23 | 1.09 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00321 | 0.00350 | 0.00327 | 0.00356 | 0.00372 | 0.00330 | 4.9 | kg/h |
|  | 硫化氢 | 实测浓度 | 2.55 | 2.34 | 2.43 | 2.64 | 2.58 | 2.61 | / | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00779 | 0.00718 | 0.00736 | 0.00804 | 0.00780 | 0.00791 | 0.33 | kg/h |
|  | TVOC | 实测浓度 | 1.87 | 1.95 | 2.47 | 2.50 | 2.73 | 2.26 | 60 | mg/m3 |
|  |  | 排放速率 | 0.00571 | 0.00598 | 0.00748 | 0.00761 | 0.00825 | 0.00685 | 14.3 | kg/h |
| 备注 | 1.TVOC执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）标准限值； 2.其他执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

油烟检测结果见表9.3-3

表9.3-3 油烟废气浓度监测结果

| 监测点位 | 时间 | 检测项目 |  |  | 检测结果（mg/m3) |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 食堂油烟进口 | 11月9日 | 油烟 |  | 实测排风量 | 7329 | 7291 | 7222 | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | / |
|  |  |  |  | 折算浓度 | 1.20 |  |  | / |
|  | 11月10日 |  |  | 实测排风量 | 7329 | 7284 | 7419 | / |
|  |  |  |  | 实测浓度 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | / |
|  |  |  |  | 折算浓度 | 1.18 |  |  | / |
| 食堂油烟出口处 | 11月9日 | 油烟 | 实测排风量 |  | 7104 | 7106 | 7042 | / |
|  |  |  | 实测浓度 |  | 0.46 | 0.39 | 0.40 | / |
|  |  |  | 折算浓度 |  | 0.42 |  |  | 2 |
|  | 11月10日 |  | 实测排风量 |  | 7038 | 7104 | 7047 | / |
|  |  |  | 实测浓度 |  | 0.38 | 0.40 | 0.43 | / |
|  |  |  | 折算浓度 |  | 0.40 |  |  | 2 |

实验室废气监测结果见表9.3-4

表9.3-4  实验室废气检测结果

| 监测点位 | 时间 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 实验室废气排放口 | 11月9日 | 氯化氢 | 标干流量 | m3/h | 1431 | 1441 | 1430 | / |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 1.89 | 1.88 | 1.84 | 100 |
|  |  |  | 排放速率 | Kg/h | 2.70×10-3 | 2.71×10-3 | 2.63×10-3 | 0.06 |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 2.36 | 1.85 | 1.96 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 | Kg/h | 3.38×10-3 | 2.67×10-3 | 2.80×10-3 | 14.3 |
|  | 11月10日 | 氯化氢 | 标干流量 | m3/h | 1412 | 1433 | 1426 | / |
|  |  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 1.88 | 1.93 | 1.85 | 100 |
|  |  |  | 排放速率 | Kg/h | 2.65×10-3 | 2.77×10-3 | 2.64×10-3 | 0.06 |
|  |  | VOCs | 实测浓度 | mg/m3 | 2.22 | 1.80 | 2.22 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 | Kg/h | 3.13×10-3 | 2.58×10-3 | 3.17×10-3 | 14.3 |

厂界无组织废气监测结果见表9.3-5。

表9.3-5  无组织废气检测结果

| 监测点位 | 检测项目 | 监测日期，监测频次及检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.5.28 |  |  | 2022.5.29 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 项目上风向Q1 | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 无量纲 |
|  | 氨气 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.25 | 1.09 | 1.16 | 4 | mg/m3 |
|  | 苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | *甲醇 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
| 项目下风向Q2 | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 无量纲 |
|  | 氨气 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.65 | 2.43 | 2.58 | 2.74 | 2.38 | 2.56 | 4 | mg/m3 |
|  | 苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | *甲醇 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
| 项目下风向Q3 | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 无量纲 |
|  | 氨气 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.06 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.43 | 2.39 | 2.48 | 2.53 | 2.27 | 2.63 | 4 | mg/m3 |
|  | 苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | *甲醇 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/m3 |
| 车间一（生产车间）外1m Q4 | 非甲烷总烃 | 3.68 | 3.84 | 3.69 | 3.75 | 3.83 | 3.91 | 10 | mg/m3 |
| 备注 | 1.硫化氢、氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值； 2.其他执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据现状监测值可知，本项目有组织工艺废气中苯酚、甲醛、氨气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；甲醇、TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）其他行业标准限值。有组织污水处理站废气中TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）标准限值；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001限值。实验室废气氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值，VOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）标准限值.

厂界四个无组织硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，非甲烷总烃、苯酚、甲醇、甲醛满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。

## 9.4  厂界噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表9.4-1。

表9.4-1  厂界噪声监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq A（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外一米（N1） | 5月28日 | 61.5 | 51.3 |
|  | 5月29日 | 61.7 | 53.4 |
| 厂界南面外一米（N2） | 5月28日 | 61.8 | 51.5 |
|  | 5月29日 | 61.6 | 51.6 |
| 厂界西面外一米（N3） | 5月28日 | 62.1 | 51.8 |
|  | 5月29日 | 62.2 | 51.1 |
| 厂界北面外一米（N4） | 5月28日 | 61.8 | 52.1 |
|  | 5月29日 | 61.5 | 52.2 |

由表9.4-1监测结果可知：验收监测期间，本项目东、西、南、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

## 9.5  废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.5-1。

表9.5-1  废水监测结果

| 监测点位 | 检测项目 | 监测日期，监测频次及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.11.9 |  |  |  | 2022.11.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 废水处理设施进口F1 | pH值 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | / | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 1.94×104 | 1.86×104 | 1.90×104 | 1.94×104 | 1.83×104 | 1.94×104 | 1.83×104 | 1.90×104 | / | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 9.9×103 | 9.5×103 | 9.7×103 | 9.9×103 | 9.3×103 | 9.9×103 | 9.3×103 | 9.7×103 | / | mg/L |
|  | 氨氮 | 190 | 191 | 189 | 190 | 190 | 190 | 192 | 189 | / | mg/L |
|  | 悬浮物 | 880 | 872 | 885 | 873 | 865 | 870 | 875 | 868 | / | mg/L |
|  | 动植物油 | 1607 | 1604 | 1601 | 1597 | 1610 | 1601 | 1602 | 1594 | / | mg/L |
|  | 苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | mg/L |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | mg/L |
| 废水总排口F2 | pH值 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 483 | 405 | 428 | 444 | 444 | 467 | 483 | 422 | 1000 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 239 | 207 | 132 | 223 | 223 | 114 | 239 | 255 | 300 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.518 | 0.510 | 0.528 | 0.520 | 0.515 | 0.526 | 0.523 | 0.512 | 30 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 106 | 103 | 112 | 109 | 107 | 109 | 112 | 115 | 400 | mg/L |
|  | 动植物油 | 42.1 | 43.0 | 41.7 | 41.8 | 42.7 | 42.7 | 42.4 | 41.2 | 100 | mg/L |
|  | 苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | mg/L |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.0 | mg/L |
| 备注 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中）中表1的间接排放限值、云溪污水处理厂进水水质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，项目废水各因子满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中）中表1的间接排放限值、云溪污水处理厂进水水质要求。

## 9.6  固废处置情况调查

表9.6-1项目固废汇总表

| 序号 | 名称 | 产生量t/a | 属性 | 处理处置措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶 | 2.03 | 危险固废 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 | 2.03 |
| 2 | 废过滤渣及滤网 | 0.5076 | 危险固废 | 交由临湘海创环保科技有限责任公司处置 | 0.5076 |
| 3 | 废水处理产生的生化污泥 | 147 | 危险固废 | 交由临湘海创环保科技有限责任公司处置 | 147 |
| 4 | 生活垃圾 | 9.99 | 生活垃圾 | 交环卫处理 | 9.99 |

项目危险废物基本情况见下表。

表9.6-2危险废物汇总表

| 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装、废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 物料投料 | 固态 | 有机物料 | 危险化学品 | 年 | T/In | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 实验室废试剂瓶 |  |  | 0.03 | 试验 | 固态 | 酸碱 | 酸碱 |  |  |  |
| 废过滤渣及滤网 | HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 0.5076 | 产品过滤 | 固态 | / | 危险化学品 | 半年 | T | 交由临湘海创环保科技有限责任公司处置 |

## 9.7污染物排放总量核算

1、大气污染物排放量核算

本项目中导热油锅炉由天然气改为电能加热，不再产生二氧化硫和氮氧化物，因此本项目大气污染物总量指标只有TVOC，有组织大气污染物核算见表9.7-1。

表9.7-1  有组织大气污染物核算一览表

| 名称 | 废气量（m3/a） | TVOC最大排放浓度（mg/m3） | TVOC排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目DA001排气筒出口（工艺废气） | 3068928 | 1.97 | 0.0061 |
| 项目DA002排气筒出口（污水处理站废气） | 24151824 | 2.73 | 0.066 |
| 实验室废气排放出口 | 11436552 | 2.36 | 0.027 |
| 合计 | / | / | 0.0991 |
| 注：1、废气量（m3/a）=标干浓度值（m³/h）×年生产时间（h）；年工作时间7992h 2、排放量（t/a）=最大排放浓度（mg/m3）×废气量（m3/a）×10-9。 |  |  |  |

- 废水污染物排放总量核算

本项目产生的废水属间接排放，排入污水市政管网后由云溪污水处理厂进一步深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准后排入河体，本项目属间接排放，不直接排入地表水体，COD排放量按一级A标准50mg/L计算，排放量按环评预计排放量计算，本项目COD排放总量与环评一致，COD总量为0.7t/a。

# 10、环保管理机构及环保管理制度建立情况

## 10.1  环保管理机构及环保管理制度建立情况

1、环境管理机构

根据各级文件精神，岳阳中展科技有限公司结合自身风险特点和各部门职能分工，设安环部3人，配备专职人员负责开展企业环保工作，包括厂区日常环境管理和污染源监控，同时配合地区环保部门做好定期监测抽查工作。公司的环境管理由总经理负责领导，车间设立兼职环境保护监督员。环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及污染防治设施管理、维修、操作。

2、环境管理机构主要职责

（1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

（2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

（3）编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

（4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

（5）组织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

（6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

（7）制定本企业污染治理设施设备操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

（8）制定本项目的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准

10.2工程建设对环境的影响

- 10.2.1废水

- 生产废水经废水处理站处理后，COD、BOD5、悬浮物、氨氮等主要污染物指标符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中）中表1的间接排放限值、云溪污水处理厂进水水质要求。废水不直接外排，对周边环境影响很小。生活污水通过隔油池、化粪池初步处理后进入污水处理站，再通过市政管网进入云溪污水处理厂进一步处理，不外排，对周边环境影响很小。

- 10.2.2 废气

生产废气主要是反应釜、回收釜、高位槽、包装、储罐区产生废气，采取强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附+30m排气筒排气筒，污水处理站废气采用水吸收+酸吸收+生物喷淋除臭装置+15m排气筒，食堂饮食油烟通过油烟净化器处理后引至楼顶烟囱排放。化验室产生废气通过酸液喷淋，污染物氯化氢和VOCs均能达标排放。通过以上措施，本项目有组织工艺废气中苯酚、甲醛、氨气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；甲醇、TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）其他行业标准限值。有组织污水处理站废气中TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2014）标准限值；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。实验室废气中氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。VOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）标准限值

厂界四个无组织硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，非甲烷总烃、苯酚、甲醇、甲醛满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。废气对周边环境影响可以接受。

- 10.2.3 噪声

- 采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。噪声对周边环境影响较小。

# 11、验收监测结论及改进措施

## 11.1  验收监测结论

岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目的建设执行了国家环境保护竣工验收的要求，各项环保设施运行正常，公司内都有健全的环保制度，见附件13。

验收监测期间生产工况情况符合验收监测要求，无不良天气等因素影响，验收监测工作严格按有关规定进行，验收监测结果可以反映实际排放情况。

### 11.1.1  废气排放验收监测结论

本项目本次验收期间，根据检测报告，本项目有组织工艺废气中苯酚、甲醛、氨气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；甲醇、TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）其他行业标准限值。有组织污水处理站废气中TVOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB/524-2020）标准限值；氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。实验室废气氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准限值。

厂界四个无组织硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，项目上风向、下风向、车间一（生产车间）外1m的无组织非甲烷总烃、苯酚、甲醇、甲醛均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

### 11.1.2  废水排放验收监测结论

本项目本次验收期间，根据检测报告，项目废水各因子满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中）中表1的间接排放限值、云溪污水处理厂进水水质要求。

### 11.1.3  噪声验收监测结论

验收监测期间，根据检测报告，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

### 11.1.4  固体废物处置情况调查结论

本项目生活垃圾由当地环卫部门统一处理；废水处理产生的生化污泥废过滤渣及滤网交由临湘海创环保科技有限责任公司处置；废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

### 11.1.5  环境管理检查结论

11.1.5.1  排污许可证

2021年10月25日进行了排污许可登记，登记编号为914306037506052529001V。

11.1.5.2  突发环境事件应急预案备案

2021年12月28日进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为430603--2021--058-H。

11.1.5.3  环境保护设施建成及运行记录

（1）各项环保设施已按环评要求建设完成，环境保护设施工作建成过程中的设计、施工、监理、隐蔽工程、竣工验收等记录及相关资料存档管理。

（2）环保设施运行交接班、环保突发事件应急演练等保留记录。

（3）项目环保设施与生产装置同样管理，环保设施管理及运行分别由各生产单元的管理人员和操作人员负责。环保设施与生产装置的运行记录一样有交接班制度和记录管理制度。

项目按照工程档案管理规范和环境保护的相关要求，分类建立了环评及环保审批档案、环保工程档案、现场检查档案、污染源档案、环境监测档案、环境统计档案等。

11.1.5.4  环境监测计划和日常监测

公司设置安环部，配备专职监测人员3人，负责公司日常监测工作。公司制定各项环保设施作业指导书，废气和噪声管理制度，固体废物处理管理办法，机械设备污染防治办法，环保设备维护保养制度等相关环保管理制度。项目监督性的环境监测主要是定期委托有资质的环境监测单位进行。

## 11.2  总体结论

验收监测期间，该项目排放的废气、废水、噪声均符合国家有关环保标准限值要求，固体废物得到妥善处置，本项目环评批复要求落实到位，污染物排放总量指标小于环评和环评批复指标。建议通过项目竣工环境保护验收。

## 11.3  改进措施

1、加强公司各级管理人员对国家环境保护法律、法规的学习，提高环境保护法律、法规意识。

2、强化有关操作人员岗位培训，严格按照相关操作规程运行污染治理设施，进一步加强环保设施的日常维护和管理，完善运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、定期组织员工学习环境管理制度、预演环境污染事故应急预案，使相关制度落实到实处。

4、加强设备运行管理和废气治理措施运行管理，减少噪声、苯酚、甲醛、氨气、甲醇、TVOC、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃对厂区周边外环境的影响。

5、对项目日常管理，做到尽职尽责，确保进厂污水水质、水量，积极发挥减排效益。

# 附件1：环评批复

# 附件2：营业执照

# 附件3：排污许可证

# 附件4：监测报告及监测单位资质

# 附件5：危废处理协议（废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶）

# 附件6：危废处理协议（废过滤渣及滤网）

# 附件7：危废处理协议（生化污泥）

# 附件8：危废贮存台账

# 附件9：应急预案备案表

# 附件10：自查报告

岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目竣工环境保护验收自查报告

岳阳中展科技有限公司已投资10125.62万元于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区西北角（中心经纬度：东经113.249101052，北纬29.5060111442）建设“岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目”（以下简称：本项目）。项目投产后产品总规模为12.6kt/a特种胺，共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条。项目占地面积32932m2，劳动定员60人，工作制度采用四班三运转，每班工作8小时，年工作333天，年生产时间7992小时。

一、环保手续履行情况

该项目2019年4月委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制完成了《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》。于2019年7月30日获得由岳阳市生态环境局出具的批复（文号：岳环评〔2019〕104号）。

二、项目建设情况

本项目工程现状与环评报告及批复内容基本一致，现场检查未发现有重大变动情况。项目于2020年3月开工建设，2021年10月完成设备调试并投入试运行。

三、环保设施建设情况

（1）废气治理设施设置情况

本公司废气主要为废气主要包括各反应釜和回收釜物料冷凝及脱水冷凝后的不凝气（含真空尾气）、包装过程废气、储罐区大小呼吸废气；装置区和储存区常期运行的无组织废气；污水处理站废气。

废气主要污染物及治理措施见表1。

表1  废气主要污染物及治理措施

| 污染源 | 主要污染物 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应釜和回收釜物料冷凝及脱水冷凝后的不凝气（含真空尾气）、包装过程废气、储罐区大小呼吸废气 | 氨气、甲醛、甲醇、酚类、VOCs | 强制冷凝+水吸收+酸吸收+酸吸收+除雾板+酸吸收+活性炭吸附 | 30m排气筒排放 |
| 污水处理站废气 | 氨气、硫化氢、VOCs | 水吸收+酸吸收+生物除臭喷淋 | 15m排气筒排放 |
| 装置区和储存区常期运行的无组织废气 | 氨气、甲醛、甲醇、酚类、VOCs | 定期检查、加强管理 | 无组织排放 |

（2）废水治理设施情况

本公司外排废水主要是工艺废水、生活污水，工艺废水经厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理；生活污水通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理。

废水污染物及治理措施见表2。

表2  废水主要污染物及治理措施

| 污染源 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、苯酚、甲醛 | 自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 经厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理 |
| 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池预+自建污水处理站（调节+水解酸化+AO+沉淀） | 通过隔油池+化粪池+厂区自建污水处理站处理后、排入云溪污水处理厂处理 |

（3）固体废物暂存设施建设情况

本公司营运期间产生的固体废物主要为废包装、废包装桶、生活垃圾、废过滤渣及滤网、污水站生化污泥、实验室废试剂瓶。

表3   固体废物防治措施一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装、废包装桶、实验室废试剂瓶 | 危险固废 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 2 | 废过滤渣及滤网 | 危险固废 | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 3 | 废水处理产生的生化污泥 | 一般固废（初步判断） | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫处理 |
| 备注：环评要求，本项目污水处理站产生的生化污泥，根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）相关规定进行对生化污泥属性进行鉴别，如鉴别属于危险废物，则生化污泥按《建设项目危险废物环境影响评价指南（2017年第43号）》进行处置（交有危险废物资质单位处置。） |  |  |  |

项目危险废物基本情况见下表。

表4   危险废物汇总表

| 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装、废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 物料投料 | 固态 | 有机物料 | 危险化学品 | 年 | T/In | 交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 实验室废试剂瓶 |  |  | 0.03 | 试验 | 固态 | 酸碱 | 酸碱 |  |  |  |
| 废过滤渣及滤网 | HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 0.5076 | 产品过滤 | 固态 | / | 危险化学品 | 半年 | T | 湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |

（4）降噪设施建设情况

项目对生产设备采取了减震措施，通过墙体阻隔、绿化带的吸声作用减少噪声对周边的影响。

四、环评批复落实情况

项目环评批复落实情况见表5。

表5  环评批复落实情况

| 项目 | 环评批复 | 企业实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前污染防治 | 切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强施工机械设备管理及维护；建筑垃圾、废弃土方送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。 | 目前企业施工期已结束，施工产生的影响已消失。 | / |
| 水污染防治 | 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网。项目生产废水与地面清洗水、经预处理后的生活污水、初期雨水经处理达到云溪区污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入云溪区污水处理厂处理达标后排放。 | 企业已按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网；企业场内设置一座废水处理站，企业蒸发釜和精馏塔废水、真空脱水、真空水箱废水、废气装置喷淋废水、初期雨水和经隔油化粪池预处理的生活污水由场区污水管网收集后进厂内污水处理站处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1的间接排放限值，同时废水排放应满足云溪污水处理厂纳污限值要求后通过园区污水管网进入云溪区污水处理厂处理达标后排放。 | 符合 |
|  | 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、罐区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水。 | 生产车间、罐区、危险废物暂存间均按要求进行的防腐和防渗；罐区设置有围堰，危险暂存间、甲类仓库等设置泄漏沟和泄漏收集池等，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水。 | 符合 |
| 废气污染防治 | 废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂区VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A1无组织排放限值，厂界氨气、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值；导热油炉废气经处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值后，通过1根15m排气筒排放；生产装置区和储罐区有组织废气经处理，氨气、苯酚、甲醛达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业标准限值后，通过1根30m排气筒排放；污水处理站废气收集后经处理，氨气、硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中其他行业标准限值后，通过1根15m排气筒排放；食堂油烟经处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 | 企业定期对废气措施、设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，减少废气无组织排放。 反应釜、回收釜、高位槽、包装、储罐区废气采取强制冷凝+水吸收+酸吸收+水吸收+除雾板+30m排气筒； 企业导热油炉采用电能，因此不会产生燃天然气废气。 污水处理站的臭气收集后，采用稀硫酸喷淋进行处理+15m排气筒。 食堂饮食油烟通过油烟净化器处理后引至楼顶排放。 | 符合 |
| 噪声污染防治 | 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 | 企业已采取隔音、减振等措施减少设备运行带来的噪声。 | 符合 |
| 固废管理 | 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废包装物、废试剂瓶、废过滤渣及废滤网应送有资质的单位安全处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般固体废物；项目建成后应对废水处理污泥进行危险废物性质鉴别，根据鉴别结果确定污泥属性，若属于危险废物则应交有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 | 企业已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设一般废物暂存间；按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》已建设的危险废物暂存间；产生的危险废物均委托有危险废物资质单位处置；建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐； 生活垃圾交给市政环卫部门清运。 | 符合 |
| 环境管理和风险防范 | 本项目装置区、储罐区和污水站周围设置100m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 | 装置区、储罐区和污水站100m为卫生防护距离内无学校、居民点等敏感建筑。 | 符合 |
|  | 加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 企业已落实相关的风险措施，设置应急事故池、初期雨水池；雨水设置有阀门；生产车间、罐区、危险废物暂存间均按要求进行的防腐和防渗；罐区设置有围堰，危险暂存间、甲类仓库等设置泄漏沟和泄漏收集池等；目前企业已于2021年12月28日进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为430603--2021--058-H。。 | / |

五、环保管理制度情况

①环保“三同时”落实情况

项目坚决贯彻环保“三同时”制度，我公司委托有资质的设计单位、施工单位进行设计、施工，确保了环保设施与主体工程均同时设计、同时施工、同时投入使用。

②环保制度定制和落实情况

项目成立了环保小组，制定了生产设施岗位操作流程牌并悬挂在岗位附近明显位置，制定了岗位操作手册并发放至生产一线员工；制定了一系列的环保设施运行操作规程、环保设施管理制度等，环保小组进行存档，定期培训，制作标识牌粘贴上墙。

③委托有资质单位进行验收监测。

岳阳中展科技有限公司

2022年5月5日

# 附件11：建设项目竣工时间公示及调试起止日期公示

网上调试公示：

现场调试公示：

# 附件12：其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本项目环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，初步设计中编制了环境保护篇章，落实了防止污染的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

本项目已于2021年10月运营，项目2019年4月委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制完成了《岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目环境影响报告书》。于2019年7月30日获得由岳阳市生态环境局出具的批复（文号：岳环评〔2019〕104号）。2021年10月25日进行了排污许可登记，登记编号为914306037506052529001V。

1.3验收过程简况

岳阳中展科技有限公司（以下简称：我公司）于2022年5月5日进行了企业自查，确定了验收监测方案并于2022年5月28日~5月29日委托湖南桓泓检测技术有限公司承担项目监测工作，我公司结合验收监测结果编制完成此竣工验收监测报告书。

1.4公众反馈意见及处理情况

项目在营运期间，未收到关于本项目的环保投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目按照有关规定制定了有关环境保护和环境安全等方面的规定，涉及到污染物排放、生产岗位管理等多个环境保护方面的内容。明确规定了环境保护管理职责，并严格按照公司环境保护管理和安全的规定进行了落实。

公司及时记录环保设施的运行情况，要求有环保设施的岗位及时记录环保设施的运行情况，发现问题及时解决，保证环保设施的完好和正常运行。

环境监测计划

项目验收期间组织了环境监测，后期运营中将根据要求开展环境监测。

2.2其他措施落实情况

①根据环评及批复要求，保证各项污染防治措施的正常运行，严格生产操作规程，防止各种事故带来的环境污染与破坏。

②项目不涉及生态补偿保护等内容。

③项目位湖南岳阳绿色化工产业园内，不涉及征地拆迁问题。

- 整改工作情况

- 按照2022年9月本项目竣工环境保护验收会议专家提出意见，逐条进行了整改落实，并于2022年11月9日至11月10日进行补充验收监测，根据补充监测结果，完善了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 附件13：企业环保管理制度

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：岳阳中展科技有限公司   填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 岳阳中展科技有限公司12.6kt/a特种胺项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 岳阳市云溪区绿色化工产业园 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十五、化学原料和化学制品制造业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经113.249101052，北纬29.5060111442 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 产品总规模为12.6kt/a特种胺，共有DMP-30生产线1条、PPA固化剂生产线2条、改性胺固化剂生产线1条、聚酰胺固化剂生产线1条 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 环评单位 |  | 湖南博咨环境技术咨询服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 岳阳市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | （文号：岳环评〔2019〕104号） | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年10月 | 排污许可证申领时间 |  | 2021年10月25日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 914306037506052529001V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 自行验收 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10125.62 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 490 | 所占比例（%） |  | 4.84 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 10125.62 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 490 | 所占比例（%） |  | 4.84 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 211 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  | 259 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 岳阳中展科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914306037506052529 | 验收时间 |  | 2022.8 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 2.942 |  |  | 2.942 | 2.942 | 0.360 | 2.942 | 2.942 |  |  |  | +2.582 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 1.471 |  |  | 1.471 | 1.471 | 0.288 | 0.671 | 0.671 |  |  |  | +1.183 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.147 |  |  | 0.147 | 0.147 | 0.041 | 0.000 | 0.000 |  |  |  | +0.106 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  | 1.307 |  |  | 1.307 | 1.307 | 0.01 | 1.307 | 1.307 |  |  |  | +1.297 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

东经113.249101052，北纬29.5060111442

比例：

0  540  1080  1620m

# 附图1  项目地理位置图

附图2  总项目平面布置图（含雨污水管网走向）

# 附图3  项目验收监测点位图

# 附图4  项目现场照片图

仓库内应急物资

仓库收集沟、收集池、泄漏监测仪

甲类仓库、危废间

丁类仓库

丙类仓库

乙类仓库

实验室废气处理装置

工艺废气处理装置

储罐区

储罐区

应急物资

废水处理站废气处理装置

化学品制度入墙

雨水阀门

事故应急池

初期雨水池